PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU CIS

Spis zawartości:

1.	Projektowa charakterystyka energetyczna budynku:	2

2.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii	3

## Projektowa charakterystyka energetyczna budynku:

| Projektowa sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ƩΦT | 30975 | W |
| --- | --- | --- |
| Projektowana sumaryczna strata ciepła na wentylację ƩΦV: | 33912 | W |
| Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: | 64887 | W |
| Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP | 105,6 | kWh/m² |
| Powierzchnia ogrzewana Af | 1247,6 | m² |
| Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve | 7694,4 | M3 |
| Pojemność cieplna Cm | 896575 | kJ/K |
| Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve | 774,21 | W/K |
| Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody QW,nd | 10667,2 | kWh |
| Zapotrzebowanie na energię końcową oświetlenia wbudowanego EK,L | 28071,7 | kWh |

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię

| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nośnik energii | Ogrzewanie | Ciepła woda | Went. mech. i nawilżanie | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Energia elektryczna -systemy PV | 1,3 | 0,6 | 10,9 | 14,3 | 22,5 | 49,5 |
| Gaz ziemny | 51,8 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 |

Podział zapotrzebowania energii

| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m²rok)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nośnik energii | Ogrzewanie | Ciepła woda | Went. mech. i nawilżanie | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Wartość [kWh/(m²rok)] | 50,3 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 81,3 |
| Udział [%] | 61,8 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 100% |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] |  |  |  |  |  |  |
| Nośnik energii | Ogrzewanie | Ciepła woda | Went. mech. i nawilżanie | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Wartość [kWh/(m²rok)] | 53,1 | 13,2 | 10,9 | 14,3 | 22,5 | 114,0 |
| Udział [%] | 46,6 | 11,6 | 9,6 | 12,5 | 19,7 | 100% |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m²rok)] |  |  |  |  |  |  |
| Nośnik energii | Ogrzewanie | Ciepła woda | Went. mech. i nawilżanie | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Wartość [kWh/(m²rok)] | 57,9 | 14,3 | 7,6 | 10,0 | 15,8 | 105,6 |
| Udział [%] | 54,8 | 13,5 | 7,2 | 9,6 | 14,9 | 100% |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię EP=105,6kWh/(m2rok) dla projektowanego budynku jest mniejsze od maksymalnego dopuszczalnego określonego w warunkach technicznych, które wynosi EP=EPH+W + EPC + EPE =45kWh/(m2/rok) + 13,8kWh/(m2/rok) + 50 kWh/(m2/rok)=108,8 kWh/(m2/rok)

gdzie:

EPH+W=45 kWh/(m2/rok) - cząstkowa maksymalna wartość współczynnika Ep na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

EPC=13,8 kWh/(m2/rok) - cząstkowa maksymalna wartość współczynnika Ep na potrzeby chłodzenia;

EPEL =50 kWh/(m2/rok) - cząstkowa maksymalna wartość współczynnika Ep na potrzeby oświetlenia dla czasu użytkowania większego od 2500h.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Janusz Mądry